自动转换开关电器用电子式控制器实施换版差异及补充实验项目

自动转换开关电器用电子式控制器CQC标志认证依据的标准（技术规范）CQC1127-2017换版为CQC1127-2025，发布日期 2025-06-01、实施日期 2025-06-01。换版后，原依据 CQC1127-2017 获证的产品认证标准变更为 CQC1127-2025。

新旧标准主要差异说明

1、原技术规范CQC1127-2017，发布日期：2017-10-09，实施日期：2017-10-09；

现技术规范CQC1127-2025，发布日期：2025-06-10，实施日期：2025-06-10；
2、修订了文件中引用的标准编号和条款编号；

3、将表2和表3的顺序对调。

4、根据新版GB/T 14048.11-2024,将常用电源改为电源I，备用电源改为电源II；

5、修改7.8条耐湿性能为：GB/T 14048.1-2023中附录I适用。

6、将8.2.4电源电源降低时的操作修改为8.2.4电源I电源特性偏差时的操作，内容表述也根据新版GB/T 14048.11-2024进行修改。增加8.2.5电源II电源特性偏差时的操作，内容表述也根据新版GB/T 14048.11-2024进行修改。

7、将原8.2.5备用电源电压或备用电源电压和频率转换可行性修改为8.2.6具有同相位转换控制功能的操作。

8、修改表5 抗干扰能力等级试验水平。

二、标准实施转换需补充试验项目说明

	序号
	检验项目
	条款
	试品

数量
	备注

	1
	射频电磁场
	8.7.2.3
	1台
	核查关联ATSE报告，如配用控制器缺少试验或不满足新版标准要求，需补充测试

	2
	电压暂降和短时中断
	8.7.2.7
	
	核查关联ATSE报告，如配用控制器缺少试验或不满足新版标准要求，需补充测试

	3
	功能检验
	8.2
	
	核查关联ATSE报告，如配用控制器缺少试验或不满足新版标准要求，需补充测试

	


1

