附件：

GB 16809-2024与GB 16809-2008标准主要差异及补充试验要求

- GB 16809-2024与GB 16809-2008的主要变化

- 更改了标准的适用范围（见第1章，2008年版的第1章）；

- 增加了部分隔热防火窗（B类）的术语和定义（见3.5）；

- 更改了产品的命名、分类与代号、产品命名与代号增加铝合金防火窗，增加了按使用场所类别分类与代号，增加了按开启方式分类与代号，按耐火性能分类与代号中增加部分隔热防火窗，耐火性能以”h“表示修改为以”min“表示（见4.1、4.2、4.3，2008年版的4.1、4.2.2）；

- 更改了防火窗型号编制方法，按有关分类与代号的变化进行相应修改（见4.3.2、2008年版的5.2）；

- 增加了总体要求，更改了对防火窗使用材料、制造工艺等的要求（见第5章，2008年版的第6章）；

- 增加了钢材厚度、木材的燃烧性能、铝合金基材厚度等关键材料性能要求及对应的试验方法（见6.3、7.4）；

- 增加了防火玻璃、密封件、合页（铰链）、闭窗装置等关键零部件性能要求及对应的试验方法（见6.4、7.5）；

- 更改了气密性能和抗风压性能指标和对应的试验方法（见6.5.1、6.5.3、7.6，2008年版的7.1.4、7.1.5、8.9、8.10）；

- 增加了水密性能、保温性能、隔声性能、烟密闭性能、活动扇联动信号接收与反馈功能等要求及对应的试验方法（见6.5.2、6.6.1、6.6.2、6.6.3、6.7.2、7.6、7.7、7.8）；

- 更改了活动扇反复启闭耐久性要求及对应的试验方法（见6.7.1、7.8.1，2008年版的7.2.3、8.11）；

- 增加了避难层（间）防火窗抗喷水冲击性能及试验方法（见6.9、7.10）；

- 增加了合页（铰链）耐火性能要求和试验方法（见附录A）；

- 增加了防火窗启闭控制装置性能要求和试验方法（见附录B）。

- GB 16809-2024与GB 16809-2008差异对照表及补充试验要求

| 序号 | GB 16809-2024 条款/内容 |  | GB 16809-2008 条款/内容 | 差异内容 | 补充试验/核查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.5 | 增加了部分隔热防火窗（B类）的术语和定义 | / | 增加 | 否 |
| 2 | 4.1、4.2、4.3 | 更改了产品的命名、分类与代号、产品命名与代号增加铝合金防火窗，增加了按使用场所类别分类与代号，增加了按开启方式分类与代号，按耐火性能分类与代号中增加部分隔热防火窗，耐火性能以”h“表示修改为以”min“表示 | / | 更改 | 否 |
| 3 | 4.3.2 | 更改了防火窗型号编制方法，按有关分类与代号的变化进行相应修改 | / | 更改 | 否 |
| 4 | 第5章 | 增加了总体要求，更改了对防火窗使用材料、制造工艺等的要求 | / | 增加 | 否 |
| 5 | 6.3、7.4 | 增加了钢材厚度、木材的燃烧性能、铝合金基材厚度等关键材料性能要求及对应的试验方法 | / | 增加 | 补充差异试验 |
| 6 | 6.4、7.5 | 增加了防火玻璃、密封件、合页（铰链）、闭窗装置等关键零部件性能要求及对应的试验方法 | / | 增加 | 补充差异试验 |
| 7 | 6.5.1、6.5.3、7.6 | - 更改了气密性能和抗风压性能指标和对应的试验方法 | / | 更改 | 补充差异试验 |
| 8 | 6.5.2、6.6.1、6.6.2、6.6.3、6.7.2、7.6、7.7、7.8 | 增加了水密性能、保温性能、隔声性能、烟密闭性能、活动扇联动信号接收与反馈功能等要求及对应的试验方法 | / | 增加 | 补充差异试验 |
| 9 | 6.7.1、7.8.1 | 更改了活动扇反复启闭耐久性要求及对应的试验方法 | / | 更改 | 补充差异试验 |
| 10 | 6.9、7.10 | 增加了避难层（间）防火窗抗喷水冲击性能及试验方法 | / | 增加 | 补充差异试验 |
| 11 | 附录A | 增加了合页（铰链）耐火性能要求和试验方法 | / | 增加 | 补充差异试验 |
| 12 | 附录B | 增加了防火窗启闭控制装置性能要求和试验方法 | / | 增加 | 补充差异试验 |