标准换版实施方案：

- 标准实施时间

| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB 20052-2024 | 电力变压器能效限定值及能效等级 | 2025-02-01 |

- 换版和截止时间

| 换版开始时间 | 换版截止时间 |
| --- | --- |
| 2024-07-25 | 2026-01-31 |

- 换版方案

| 序号 | 试验项目 | 试验类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空载损耗测量 | 例行 | 能效指标未发生变化，不必进行试验，企业申请换版经评定合格后换发新版证书。 |
| 2 | 负载损耗测量 | 例行 |  |
| 3 | 空载电流测量 | 例行 |  |
| 4 | 短路阻抗测量 | 例行 |  |
| 5 | 外施耐压试验 | 例行 |  |
| 6 | 感应耐压试验 （带有局部放电测量的感应电压试验） | 例行 |  |
| 7 | 局部放电测量 （适用于干式变压器） | 例行 |  |

- 标准差异

| 相关项目 | 是否有差异 | 差异内容 | 旧标准要求内容 | 新标准要求内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用范围 | 是 | 扩大适用范围： 增加了三相6kV~35kV 电压等级、无励磁调压、额定频率为50Hz、额定容量为500kVA及以上的新能源发电侧光伏用、风电用、储能用油浸式变压器和干式变压器; 三相66kV电压等级、无励磁调压、额定频率为50Hz、额定容量为3150kVA~20000kVA的新能源发电侧光伏用、风电用、储能用油浸式变压器； 不适用中删除了“高阻抗变压器”。 | 本文件适用于三相10kV电压等级、无励磁调压、额定频率为50Hz、额定容量为30kVA~2500kVA的油浸式配电变压器和干式配电变压器; 35kV~500kV电压等级、额定频率为50Hz、额定容量为3150kVA及以上的油浸式电力变压器 | 本文件适用于三相10kV电压等级、无励磁调压、额定频率为50Hz、额定容量为30kVA~2500kVA的油浸式配电变压器和干式配电变压器; 35kV~500kV电压等级、额定频率为50Hz、额定容量为3150kVA及以上的油浸式电力变压器;三相6kV~35kV电压等级、无励磁调压、额定频率为50Hz、额定容量500kVA 及以上的新能源发电侧光伏用、风电用、储能用油浸式和干式变压器;三相66kV电压等级、无励磁调压、额定频率为50Hz、额定容量为3150kVA~20000kVA的新能源发电侧光伏用、风电用、储能用油浸式变压器。 |
| 能效指标要求 | 是 | 增加了6kV、10kV、35kV 和66kV 新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器的能效限定值要求 | / | 见GB/T 20052-2024 表29~35 |
| 能效指标要求 | 是 | 更改了10kV/2500kVA 油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器1级、2级能效等级的负载损耗限定值，放松了要求。 | 2500kVA 1级负载损耗： 13360W(硅钢)/15450W(非晶) 2500kVA 2级负载损耗： 14840W(硅钢)/16300W(非晶) | 2500kVA 1级负载损耗： 15270W(硅钢)/16230W(非晶) 2500kVA 2级负载损耗： 16960W(硅钢)/17150W(非晶) |
| 短路阻抗要求 | 是 | 更改了10kV 干式三相双绕组无励磁调压配电变压器的短路阻抗要求 | 6%（GB 20052-2020表2） | 6~8%（GB 20052-2024表2） |
| 短路阻抗要求 | 是 | 更改了66kV 油浸式三相双绕组有载调压电力变压器的短路阻抗要求 | 9%（GB 20052-2020表6） | 9~12%（GB 20052-2024表6） |
| 短路阻抗要求 | 是 | 更改了110kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器的短路阻抗要求 | 10.5%（GB 20052-2020表10） | 10.5~18%（GB 20052-2024表10） |
| 短路阻抗要求 | 是 | 更改了220kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器的短路阻抗要求 | 高—中8~11% 高—低28~34% 中—低18~24% （GB 20052-2020表17） | 高—中8~14% 高—低28~64% 中—低18~50% （GB 20052-2024表17） |
| 短路阻抗要求 | 是 | 更改了500kV油浸式单相三绕组无励磁调压自耦电力变压器中压线端调压的短路阻抗要求 | 高—中14~15% 高—低42~46% 中—低28~30% （GB 20052-2020表27） | 高—中14~22% 高—低42~64% 中—低28~40% （GB 20052-2024表27） |